永州职业技术学院

无负压给水设备采购安装招标文件

招标单位：永州职业技术学院 项目名称：无负压供水设备采购安装工程 2010年 4月 20日

文 件 目 录

第一章  投标邀请函

第二章  院本部无负压供水设备采购安装工程招标书

附  件

第一章  招标邀请函

永州职业技术学院就其所需的无负压给水设备采购安装工程进行邀请招标，欢迎符合资格的制造商、经销商或代理商等参加投标。

一、项目简况

1、项目名称：永州职业技术学院院本部无负压给水设备采购安装工程。

2、项目地点：永州职业技术学院院本部院内。

3、招标单位：永州职业技术学院。

4、招标内容：院本部无负压给水设备、数量、规格、型号及材质等参数要求 ( 详见附后招标书 )。

二、报名要求

1、凡具有独立法人资格，注册资本100万元以上的制造商、经销商或代理商。

2、投标人报名时应呈交本企业以下资料：

（1）法人委托书及被委托人身份证明复印件；

（2）营业执照（副本）、税务登记证复印件；

（3）近3年以内给水设备安装工程业绩一览表（提供一至两份相关合同复印件备查）；

（4）公司（企业或单位）简介；

（5）产品卫生许可证；

（6）产品质量检验报告和产品合格证（随设备）；

（7）产品质量管理体系认证书及国家强制性产品认证书；

（8）产品生产许可证；

（9）产品说明书；

（10）资信等级证书；

（11）产品售后服务承诺；

以上证明资料须加盖单位公章。

三、报名方法

1、联系人及电话：李老师	13974637137    0746-6666006

2、报名日期：2010年5月17日—24日。

每天上午8：30-12：00；下午2：30-3：00。

四、获取招标文件

1、期限：2010年5月17日— 24日。

每天上午8：30-12：00；下午2：30-3：00。

2、地点：永州职业技朮学院院本部行政楼后栋三楼（永州市零陵区，虎啸花坛往冷水滩方向1.3公里处）。

3、售价：招标文件每份售价人民币伍佰圆整（￥500.00），参加投标者报名时需购买招标文件，售后不退。

五、投标

1、保证金

投标保证金为人民币壹万圆整（￥10000.00）。投标保证金作为投标文件的组成部分，投标时向招标方财务人员现场交验。

2、投标地点：

永州职业技朮学院院本部行政办公楼后栋三楼院领导办公室。

3. 投标截止时间：

2010年5月25日下午3：00以前。

4. 开标时间：

2010年5月25日下午3：00时(此时间即投标截止时间)。如无变动，恕不另通知。

永州职业技术学院

2010年4月20日

第二章 永州职业技朮学院院本部无负压给水设备工程招标书

永州职业技术学院（招标方），诚邀合格投标人参与永职业技术学院院本部无负压给水设备采购安装工程项目招标。

第一部分 招投标概要

一、招标项目概要

永州职业技术学院院本部无负压给水设备采购安装工程项目的招标。

二、报名、投标与开标

(一)报名方法

1、联系人及电话： 李老师   13974637137    0746-6666006

2、报名日期：2010年5月17日—24日。

(二)获取招标文件

1、期限：2010年5月17日—24日下午3：00。

2、地点：永州职业技朮学院院本部行政办公楼后栋三楼技术部办公室（永州市零陵区，虎啸花坛往冷水滩方向1.3公里处）。

3、售价：招标文件每份售价人民币伍佰圆整（￥500.00），参加投标者报名时需购买招标文件，售后不退。

(三)投标

1.保证金

投标保证金为人民币壹万圆整（￥10000.00）。投标保证金作为投标文件的组成部分，投标时向招标方财务人员现场交验。

2. 投标地点：

永州职业技朮学院院本部行政办公楼后栋三楼（院领导办公室）。

3. 投标截止时间：

2010年5月25日下午3：00以前。

4. 开标时间：

2010年5月25日下午3：00时(此时间即投标截止时间)。如无变动，恕不另通知。

第二部分  招投标要求

一、投标方须知

1.凡具有独立法人资格，注册资100万元以上的制造商、经销商或代理商等均可参加投标。

2.投标方代表在递交投标书时，应具备以下文件：

（1）法人委托书及被委托人身份证明复印件；

（2）营业执照（副本）、税务登记证复印件；

（3）近3年来给水设备安装工程业绩一览表（提供一至两份相关合同复印件备查）；

（4）公司（企业或单位）简介；

（5）产品卫生许可证；

（6）产品质量检验报告和产品合格证（随设备）；

（7）产品质量管理体系认证书及国家强制性产品认证书；

（8）产品生产许可证；

（9）产品说明书；

（10）资信等级证书；

（11）产品售后服务承诺；

（12）承诺书（附件1）；

以上证明资料须加盖单位公章。

3.投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以确保投标方对招标文件做出实质性响应。

4.各投标方必须保证在中标后严格按招标方的要求时间到货并安装完工。

5.投标有效期至开标之日后未经招标方同意，投标方不得擅自更改投标报价。

6.任何投标方违反本招标文件相关条款的行为将导致投标者的标书无效，招标方有权取消其参与投标或中标的资格。

7.如招标方对所有投标方的报价有重大异议或通过资质审核的投标方少于三家时，招标方有权决定重新招标。如果投标方投标文件中的产品质量和相关技术参数不能达到招标文件相关要求的，以及投标报价高于招标方设定的投标总报价上限值的，招标方有权取消其参与投标或中标的资格。

8.开标前，投标方须向招标方提交投标书和招标文件规定的所有资料，投标结束后，中标方将投标文件正本留招标方存档。

9.招投标期间，招标项目发生重大变化时，招标方保留最终解释权。

10.招标方不受理本招标书所列条款以外的质疑或诉讼。

11.工程验收与付款方式

工程验收应保证在2010年6月30日前完成。中标方须在合同限定的时间内，保质保量送货至招标方的施工场地并安装完毕后，及时报招标方组织验收。

工程完工并经验收合格后，招标方付工程审计结算总造价的50%，9月底付工程审计结算总价款的45%，剩余5%的工程款作为质保金（保质期为壹年），一年内工程若无质量问题，保质期满余款付清。

二、投标文件内容与要求

1. 资格审查文件或条件（附件2）

(1)法人委托书及被委托人身份证明复印件；

(2)营业执照（副本）、税务登记证复印件；

(3)近3年来无负压给水设备工程业绩一览表（提供一至两份相关合同复印件备查）；

(4)公司（企业或单位）简介；

(5)可提交能够说明企业实力的其它资料；

(6)产品卫生许可证；

(7) 产品检查报告、产品合格证（随设备）；

（8）产品质量管理体系认证书及国家强制性产品认证书；

（9）产品生产许可证；

（10）产品说明书；

（11）资信等级证书；

（12）产品售后服务承诺；

(9)承诺书（附件1）；

(10)投标保证金(￥10000.00)；

备注：以上资格文件均须加盖公章。

2. 投标报价及评分

(1)投标报价（见附件3）。

投标报价为总报价。

(2)投标报价(商务标)评分(见附件5)

3. 标书封装要求：投标文件必须一式贰份（正本一份，副本一份）装袋密封。并在文件袋上注明“永州职业技术学院院本部无负压给水设备安装工程项目投标标书”字样，封口处加盖公章。

- 4. 有下列情况之一的，其投标书无效（即废标）。

（1）投标书未按规定密封的；

- （2）投标书未盖单位公章；

- （3）投标书内容和项目不齐、字迹模糊、难以辨认的；

- （4）投标单位法定代表人或法人委托人未参加开标会议（以法定代表人授权书为准），或参加会议但无证件或授权书的。

- （5）无产品质量、安装、结算付款期限及售后服务承诺书的。

- （6）投标书未满足本招标无负压给水设备购置数量及技术质量参数要求的。

- 三、设备的质量、技术参数要求及评分

1、质量、技术参数要求

| - 序号 | - 名称 | - 代号 | - 规格型号 | - 材质 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无负压罐 | - WWL/T-1000 | - DN-1000 | - 不锈钢 | - 台 | - 1 | - 食品级不锈钢 |
| - 2 | - 压力表 | - Y-100 | - 0-1.0MPa |  | - 块 |  | - 食品级不锈钢 |
| - 3 | - 气压罐 | - US200461 | - DN-1000 | - 不锈钢 | - 台 | - 1 | - 食品级不锈钢 |
| - 4 | - 止回阀 | - H41X-10 | - DN-80 | - 不锈钢 | - 只 |  | - 食品级不锈钢 |
| - 5 | - 给水水泵 | - PCB（N） | - CB64-2-1 | - 食品级不锈钢 | - 台 | - 4 | - 单泵Q≥65m³/h, - H≥38m,N≤11KW |
| - 6 | - 双法兰短管 | - DN80×100 | - DN80 |  | - 根 |  |  |
| - 7 | - 泵组底座 | - 10#+6#槽钢 |  | - 槽钢 | - 个 |  |  |
| - 8 | - 软接头 | - K×T-10 | - DN80 |  | - 只 |  |  |
| - 9 | - 手柄蝶阀 | - D×71-10 | - DN80 | - 不锈钢 | - 只 |  | - 食品级不锈钢 |
| - 10 | - 进水总管 |  | - DN250 |  | - 根 |  | - 食品级不锈钢 |
| - 11 | - 出水总管 |  | - DN250 |  | - 根 |  | - 食品级不锈钢 |

2、设备的工作原理：

当自来水管网的压力正常并低于用户所需的设定压力时，供水电动阀会自动打开，微机会自动控制变频泵软启动运行，直到输出管内的实际压力等于设定的压力时微机才控制变频泵以一定的转速工作。参考简图如下；

图一 变频和无负压双供水方式系统图

自来水压力越高，微机控制泵的转速越低，自来水压力越低，微机控制变频泵的转速就越高。既充分利用自来水的压力，以确保用户所需压力恒定。当用水低谷时自来水管道的压力高于用户所需要的设定压力时，微机便控制设备停止工作，由自来水直供，不做无用功。变频泵的进水口与稳流补偿器相连，当稳流补偿器内压力降低时，真空抑制器自动工作，破坏负压的形成，从而确保自来水管网的正常供水。当自来水管网压力不足或停水时，微机会作出判断自动关断电动阀，水池的水通过单向止回阀进入水泵进水口，设备继续运行。在这种情况下如果水池水被抽干，设备会出现停机以保护设备不会损坏。当水池水重新注满或市政压力维护正常后设备会自动开机工作。

无负压变频给水设备的工作原理是采用微机控制变频调速实现恒压给水，在无负压运行方式下通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水的直接串接，并且克服了对管网的不良影响。同时又用定时自动切换的方式使水箱里的水质保持新鲜。系统通过微机检测管网压力，用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力，检测出水管实际压力并与设定压力进行比较，如果实际压力高于设定压力，则降低变频器频率，反之升高变频器频率。控制系统随时检测管网压力，计算速度很快的，调节速度也是瞬时完成，使管网压力始终保持在设定压力上。设备面板显示直观，操作简便，可靠性强。

另外，全封闭结构及负压的反馈抑制系统使设备可以和自来水管网直接串接，利用水泵工作的叠加原理，设备可以充分利用自来水原有的压力，增加了

变频调速恒压给水设备的节能点。当自来水压力不足致使压力下降时，设备通过系统中的检测装置采集水量及压力信号，实时反馈，通过微机控制，自动调节，抑制管网负压产生，保证了本设备不对城市管网产生任何影响。

- 3、技术评分（见附件4）

- 四、开标与评标

- (一)开标后，评标小组就投标方投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并对投标方进一步确认或对投标方所介绍、解释的内容进行质询。询标期间，投标方授权代表须在现场负责解答相关事宜。

(二)开标

1  招标人按招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人派代表参加（代表人数不得超过 3 人）。参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议，开标会将请有关部门进行监督。

2  投标人必须由其法定代表人（或其授权委托代理人）持法定代表人资格证明书（法定代表人授权委托书、被委托人身份证）、营业执照（复印件）、税务登记证、投标保证金现场交验（或招标方出具的收款收据）等有效证照复印件参加开标仪式。

3  开标评标顺序为先开技术标包封, 评定技术标后再开商务标层大包封, 对商务标进行评审。（技术标、商务标可合装进一个文件袋中）技术标格式见附件3，商务标即投标报价。

4  开标时查验投标人资质及投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱投标文件“开标一览表”内容以及招标人认为合适的其他内容记录。

5  招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标工程项目名称、投标价格、施工工期、质量等级及其投标的修改、投标的撤回、投标保证金是否提交等，招标人将作唱标记录。

6  有下列情况之一的投标文件被拒绝接收

6.1  逾期送达的投标文件；

6.2  未按要求密封的投标文件；

7 有下列情况之一的投标将被废标：

7.1  投标文件上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的。

7.2  投标文件中实质内容部分字迹辨认不清，或者有涂改的；

7.3  投标人未按招标文件参加开标会议的；

7.4未按招标文件加盖印章并签署投标报价文件的；

7.5 未响应招标人所确定的工期和质量的；

7.6 未按招标文件要求制作投标文件的；

7.7 投标人资格及投标文件的符合性不合格的。

7.8 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7.9 投标报价总价超出投标报价上限值的(总价金额与依据综合单价计算出的结果不一致的，以综合单价为准修正总价，但单价金额小数点明显错误的除外，修正后的总价超出上限值的为废标)；

7.10   投标人串通投标的；

7.11  未按要求提交投标保证金、或者提交的金额不足的；

7.12  有违反《中华人民共和国招标投标法》中有关规定的。

8.  对投标文件的初审

8.1  初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

8.2  与招标文件有重大偏差的投标文件可能被拒绝投标；重大偏差系指投标工程项目的质量、施工工期明显不能满足招标文件的要求。这些偏差不允许在开标后修正。

8.3  评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

9.  投标文件的澄清

9.1  招标人有权就投标文件商务标部分中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派商务人员进行答疑和澄清。

9.2  必要时招标人

9.3  投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

9.4  对投标文件澄清应在评标会议期间进行，不得事后澄清。

10. 评标委员会和评标原则

10.1  招标人根据招标工程项目的特点组建评标委员会。评标委员会由招标方代表及相关监督部门组成，总人数为5～7人。

10.2  评标工作应坚持客观、公正、公平、自主和注重信誉的原则。

10.3  本工程不设标底价，只设投标总报价上限值，院本部无负压给水设备安装工程上限值为贰拾陆万圆整(￥260000.00)，超出上述上限值的投标报价将被招标方拒绝而视为无效投标报价。

10.4  评标委员会、招标人和有关招投标监督部门所采取的做法不对投标人作任何落标原因解释。

11.  评标

11.1  按湖南省建设厅湘建建[2007]102号文件《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标活动管理规定》中综合评标法Ⅰ，对信誉和投标报价计分，技术标只做合格性评审。

11.2  评标委员会全面负责评标工作，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会完成评标后写出评标报告。

11.3  评标办法：详见招标文件第三部分“评标办法”。

11.4  中标条件：

11.4.1  投标文件符合招标文件要求；

11.4.2  经评审的综合条件最佳；

11.4.3  有执行合同能力。

12.  评标过程保密

12.1  开标之后，直到授予中标人合同为止，凡是属于审查、评标和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

12.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝。

12.3  投标人不得串通投标，抬高或压底标价。投标人和招标人不得相互勾结，以排挤其他投标人的公平竞争。任何单位和个人在投标活动中，不准以任何方式行贿、受贿。

13.  中标人将分别以中标价、投标工期和质量等级承诺分别作为合同价、合同工期和合同质量等级。

五、投标纪律与要求

1. 投标方应按招标文件的要求自主编制投标书，不得串通投标。

2. 各投标方之间应相互尊重，在投标过程中不得互相排挤以影响公平竞争。

3. 在发标至宣布中标的过程中，投标方不得以任何方式私自与评标小组成员接触，一经发现将取消其投标资格。

4. 经查实为串通投标或同一人操纵多个投标方的投标，一律作废标处理。有效标少于3个或所有标的总金额与标底相差太大时，招标方有权决定是否重新招标或议标。

5. 投标方在投标前须交纳投标信誉保证金￥10000.00元。中标方的投标信誉保证金转为合同履约金，且必须在中标后三日内同招标方签订工程合同，合同签订后，履约金于工程开工时一次退还；否则其履约金不予退还，且招标方有权选择综合评分第二名为中标人或重新组织招标。未中标的投标信誉保证在宣布开标结果后当场退还。

六、凡属不自愿接受本招标书中各条要求者，将视其与本招标事宜毫无关系。

永州职业技术学院

2010年 4月 20日

第三部分  评标大纲和评分细则

一、本工程依据湘建建[2007]102号文《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标活动管理规定》，采用综合评标法（Ⅰ）。本招标文件中表述有不一致处，以“湘建建[2007]102号文件”为准。

1、评标方法

评标采用湘建建[2007]102号文综合评标法Ⅰ评审。

2、在评标过程中，评标委员会成员提交评标委员会讨论的问题，评标委员会应当按照以下原则及时处理：

2.1  属于招标文件明确规定的问题，按照招标文件执行，但违背法律、法规、规章和政策的条文除外。

2.2  属于法律、法规、规章和政策规定的理解不一致或不熟悉的问题，应当提请相关建设厅行政主管部门或其工程招标投标监管机构作出解释；属于对招标文件存在不同理解的问题，应当提请招标人作出解释。

2.3属于投标文件中存在重大偏差的问题，且属于法律法规、招标文件明确规定的废标情形，应当作废标处理；属于投标文件存在细微偏差的问题，应当书面要求投标人作出澄清、说明和补正；属于投标报价中存在算术错误的问题，应当修正结果并书面要求投标人确认；

2.4  上述问题以外的，由评标委员会集体讨论决定；意见不一致时，评标委员会按照少数服从多数的原则进行表决并记录在案；

3、评标程序

3.1初审的内容为根据招标文件逐项审查投标文件；进行技术标合格性评审，进行资格性检查，响应招标文件要求的实质性要求和条件的检查；书面要求投标人对投标文件中的内容做出必要的澄清、说明和补正，书面要求投标文件存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正；检查投标报价是否存在算术错误，对投标报价中存在的算术错误进行修正，书面要求其投标人书面确认修正结果；检查投标人最终投标报价的组成情况；确定不合格投标人名单和进入详细评审比较阶段的投标人名单。

有下列情况之一的投标文件作为废标处理，不能进入下一阶段的评标。

（1）未按规定格式要求提交授权委托书的；

（2）未按要求密封的投标文件；

（3）投标文件正本缺页的，或投标文件未按招标文件要求签署的；

（4）出现两个及两个以上投标报价的（针对工程量清单每一个子目）；

（5）投标文件实质性内容字迹辩认不清的；

（6）投标文件有实质性偏差（工期、质量及投标范围不符合招标文件要求的）；

（7）投标人未参加开标或未带证件参加开标会的；

（8）投标保证金未提交或提交方式、金额有效期不符合要求的；

（9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

3.2投标文件实质上响应招标文件提出的实质性要求和条件，但在算术错误外其他方面存在细微偏差的，评标委员会可以要求投标文件存在细微偏差问题的投标人在评标结束前以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式在评标结束前提交并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。

3.3详细评审

澄清结束后，由评标委员会根据评标打分细则规定对投标人的投标文件进行综合评价打分。

4、定标办法

评标委员会根据各投标人的得分情况进行汇总统计，并按高低进行排序，最低推荐得分前三名的投标人作为中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人，若排名第一的中标候选人有放弃中标的，或因不可抗力提出不能履行合同，或者未按招标文件的要求在规定的期限内提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推。综合得分相同的以投标报价低的中标。

二、评分细则

1、本次招标不设标底，只设投标总报价上限值，投标总报价上限值≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的投标报价为进入基准价计算的投标报价。

评标办法分为技术评分（K2）、投标报价（K3）等二个单项分别进行评分。单项评分分别乘以相应权数（见附件6）后的各单项评分之和为投标人的计算总分。也就是说单项评分完成后，按下列公式计算投标人的总分：

P= K2P2+K3P3其中：Ki（i=2、3）为权数，Pi（i=2、3）为单项评分，P为总分。

2、计算判断投标报价是否为进入算术平均的投标报价时，没有小数点位限制；评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；

2.1有下列情况之一者单项评分为无效分：

①评分高出规定最高分或低于规定最低分的；

②一个计分内容有2个或2个以上计分的；

③其他违反综合评估法规定要求评分的。

3、评标计分人须在评标计分表上签名。

附件1

承诺书

永州职业技术学院：

若我公司（或单位）中标，保证按招标文件所列出的产品质量、技术参数、产品售后服务、工期及付款方式等相关条款要求进行施工并交付使用。

法人（或委托人）签字：

公司（或单位）盖章：

年     月      日

附件2

资格文件或条件审查表

投标标号(或投标单位)

| 序号 | 项 目 | 投标人 技术项目说明 | 分项审查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人委托书及被委托人身份证明复印件 |  |  |
| 2 | 营业执照（副本）、税务登记证复印件 |  |  |
| 3 | 近3年来无负压给水设备工程业绩一览表（提供一至两份相关合同复印件备查） |  |  |
| 4 | 公司（企业或单位）简介 |  |  |
| 5 | 产品卫生许可证 |  |  |
| 6 | 产品质量检验报告及产品合格证（随设备） |  |  |
| 7 | 产品生产许可证 |  |  |
| 8 | 产品质量管理体系认证书及国家强制性产品认证书 |  |  |
| 9 | 产品说明书 |  |  |
| 10 | 资信等级证书 |  |  |
| 11 | 产品售后服务承诺 |  |  |
| 12 | 承诺书 |  |  |
| 13 | 投标保证金(￥10000.00) |  |  |
| 审查结论 （13项全部达到要求为合格) |  | 合格□ 不合格□ |  |

附件3

投标价

| 名称 | 套数 | 总价 |
| --- | --- | --- |
| 无负压给水设备 | 1 |  |

此投标价含运费、税费、装卸、安装调试等一切费用。

说明：投标方可依据设计院设计施工图并参考以下数据计算投标报价

一、材料设备

| - 序号 | - 名称 | - 代号 | - 规格型号 | - 材质 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无负压罐 | - WWL/T-1000 | - DN-1000 | - 不锈钢 | - 台 | - 1 | - 食品级不锈钢 |
| - 2 | - 压力表 | - Y-100 | - 0-1.0MPa |  | - 块 | - 1 | 食品级不锈钢 |
| - 3 | - 气压罐 | - US200461 | - DN-1000 | - 不锈钢 | - 台 | - 1 | 食品级不锈钢 |
| - 4 | - 止回阀 | - H41X-10 | - DN-80 | - 不锈钢 | - 只 | - 4 | - 食品级不锈钢 |
| - 5 | - 给水水泵 | - PCB（N） | - CB64-2-1 | - 食品级不锈钢 | - 台 | - 4 | - 单泵Q≥65m³/h, - H≥38m,N≤11KW |
| - 6 | - 双法兰短管 | - DN80×100 | - DN80 |  | - 根 | - 4 |  |
| - 7 | - 泵组底座 | - 10#+6#槽钢 |  | - 槽钢 | - 个 | - 1 |  |
| - 8 | - 软接头 | - K×T-10 | - DN80 |  | - 只 | - 8 |  |
| - 9 | - 手柄蝶阀 | - D×71-10 | - DN80 | - 不锈钢 | - 只 | - 8 | - 食品级不锈钢 |
| - 10 | - 进水总管 |  | - DN250 |  | - 根 | - 1 | - 食品级不锈钢 |
| - 11 | - 出水总管 |  | - DN250 |  | - 根 | - 1 | - 食品级不锈钢 |

二、施工安装

三、利税：

附件4

技术标评分表（基本分：20分）

投标标号(或投标单位)

| 评分项目 |  | 基本分 | 评委 打分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 1 | 产品售后服务承诺 | 2 |  |  |
| 2 | 近3年来无负压给水设备工程业绩一览表（提供一至两份相关合同复印件备查） | 1 |  |  |
| 3 | 水泵为国际或国内品牌，材质食品级不锈钢、功率≤11KW、H≥38m、Q≥65m³/h | 4 |  |  |
| 4 | 变频器、接触器、断路器、继电器为国际或国内品牌 | 3 |  |  |
| 5 | 止回阀为国际或国内品牌，材质不锈钢、食品级不锈钢 | 1 |  |  |
| 6 | 压力表、电压表、电流表为国际或国内品牌 | 2 |  |  |
| 7 | 空气开关为国产名牌 | 2 |  |  |
| 8 | 电动阀、蝶阀为国际或国内品牌 | 2 |  |  |
| 9 | 互感器为国产名牌 | 1 |  |  |
| 10 | 气压罐为不锈钢材质、食品级不锈钢 | 1 |  |  |
| 11 | 无负压罐为不锈钢材质、食品级不锈钢 | 1 |  |  |

附件5

投标报价(商务标)评分表（基本分：80分）

投标标号(或投标单位)

| 评分类别 |  |  |  |  | 评 分 标 准 |  |  | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价－基准价 基准价 ×100%＞0 |  |  |  | 从0开始每升1%减2分，即100-2*100X |  |  | 1、投标报价得分最低分为0分； 2、X为投标报价升、降率百分点数的绝对值，即 ×100% ¦投标报价－基准价¦ 基准价 |  |  |
| 2 | 投标报价=基准价 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价－基准价 基准价 ×100%＜0 |  |  |  | 从0开始每降1%减2分，即100-2*100X |  |  |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经评审的最终 投标价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 得分(*0.80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对投标报价的调整记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标报价得分，基本分80分。

2、所有经初步评审合格的投标人的最终投标价均应按规定进入最终投标价算术平均；经初步评审不合格的投标人的投标报价或最终投标价不得进入最终投标价的算术平均。

3、本工程不设标底价，但设投标报价上限值，投标报价上限值≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的投标报价为进入基准价计算的投标报价。

×（1-β）

A1+A2+……+Ai+……+An

N

4、基准价＝

5、i＝1…i…n;Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的人数；β为下浮点数，下浮点数为1% 。

6、最终投标价以人民币万元为单位，计算保留到小数点后2位（百分比亦然），小数点后第三位采取四舍五入。

附件6

权 数 取 值 表

| 序号 | 项 目 | 权 数 | 具体权数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合评估法（Ⅰ） | ∑Ki =1.0 |
| 1 | 信誉技术（K2） | 0.20-0.25 | 0.2 |
| 2 | 投标报价（K3） | 0.75-0.80 | 0.8 |

注：各权数值之和必须等于1。